# 超声波物位计使用说明书

RH2000

深圳市创惠科技有限公司

TEL：0755-21962898     FAX：0755-86325080

超声波物位计操作说明书

一、概述

超声波物位计是一种智能型非接触式物位测量仪表。产品具有自动功率调整，增益控制，温度补偿，采用先进的检测技术和计算技术，提高仪表的测量精度，对干扰回波有抑制功能，保证测量结果的真实。产品可广泛用于各种液体的液位和固体的物料高度的测量，也可用于距离的测量。

二、主要参数

电源：DC-24v（18v—30v）、AC-220v

量程：0—20m（任何段）

输出：4—20mA（16位D/A转换）、RS485

盲区：0.2~0.6m

分辨率：1mm

精确度：0.25%

环境温度：-25℃—60℃

防护等级：IP65

三、外形尺寸（图1所示）

图（1）				         图（2）

四、安装与接线

<一>安装

超声波物位仪安装方便，直接利用传感器上的螺纹安装，并注意以下几点：

1、传感器和最高物位之间距离应大于盲区（安置高度≥物位最高高度+盲区）同时要保证传感器轴线应垂直于被测物体。

2、在固定当中必要时可加橡胶垫圈，同时尽可能远离噪声源。

3、因传感器发射波夹角的存在，在安置时应与器壁保持一定的距离，安置示意图见图（2）

<二>接线  打开仪表盖，按面板上的示意符接线。

五、操作说明

<一>、菜单介绍

1、主菜单：显示测量结果和进入下级菜单密码二项内容。

2、二级菜单：当输入正确的二级菜单密码后，可显示下列内容：空距、量程、盲区、测量数据的变化率、显示方式、继电器1和继电器2的开启工作点和关闭工作点。

<二>、按键定义

更换显示内容: 当处于修改编辑状态时（有闪烁的光标时）按此键可退出修改编辑状态。

SCR

选	需要修改显示内容后，按此键即进入修改编辑状态，此时会显示一个闪动的光标，再按此键时，闪动光标位数字加‘1’变化。

SET/▲▲

向右移动光标至下一个数字，           与      键配合使用可用于修改参数。

►

SET/▲▲

►

修改参数后按此键确认，再次按此键则返回主显示菜单。

ENT/RUN

<三>、参数设置

1 、操作步骤如下

SCR

SET/▲▲

►

ENT/RUN

ENT/RUN

2、按        键出现密码菜单，图示                此时用     和       键配合使用输入二级菜单密码‘3456’，按                                          键确认，便可进入如下菜单画面：

SCR

PASS WORD

x x x x

SET/▲▲

►

ENT/RUN

2.1                第一数字为空距,即传感器到池(罐)底的距离（测距时的最大测距对应于电流输出20mA）；第二数字为最高液位（最大量程，对应于电流输出20mA）。

MAX_DIST & FULL

08.00    05.00

按            键进入设定状态，用            键和       键配合改变参数，再按             键确认，之后若按              键则返回主菜单运行，若按         键则进入下一项参数设定。

SET/▲▲

SET/▲▲

►

ENT/RUN

SCR

SET/▲▲

2.2其它菜单内容参数含义如下:（修改参数方法同上）

盲区设置：盲区即传感器到测量液（物）面最小距离，在这一区间内仪表无法正常工作，一般取值30cm~60cm之间。

Blanking dist

35cm

测量数据的变化率控制，该值显示每次采样后，最大允许的测量值变化量，一般取值10mm~30mm,设定为‘00’时测量数据按实际值变化。

Rate of change

15MM/T

：测量数据的显示内容，‘00’时为距离；‘01’时为液（物）位；‘02’时为距离，但不显示继电器的状态；‘03’时为液（物）位，但不显示继电器的状态；‘06’时为距离，同时显示信号强度；‘07’时为液（物）位，同时显示信号强度。例如：设定为‘01’时，主菜单显示如下：

Dist(0)   Level(1)

01

Level表示测量类型为液位测量，01.500m表示此时液位高度，1on和2off中的1表示上控继电器，2表示下控继电器，on和off表示继电器的开关状态；小数点只有当回波丢失时才显示。

Level=01.500m

1on    2off  ●

R1：UP_ON DW_OFF

05.00M   04.70M

上限控制继电器工作点，数据1吸合控制点，数据2释放工作点。（应符合吸合控制点>释放控制点；当测量值大于数据1时，上限控制继电器吸合；当测量值小于数据2时，上限控制继电器释放。）

R2:DW_ON  UP_OFF

01.00M   01.60M

下限控制继电器工作点，数据1吸合控制点，数据2释放工作点。（应符合吸合控制点<释放控制点；当测量值小于数据1时，下限控制继电器吸合；当测量值大于数据2时，下限控制继电器释放。）