RH系列磁翻板液位计

■   概       述

RH系列磁翻板液位计是现场安装的直读式液位仪表及变送单元，采用优质不锈钢材料，按化学工业部颁布的磁性液位计标准HG/T21584制造；同时提供内衬PTFE的磁翻板液位计，液位计的接液部分材质全部采用PTFE，可广泛应用于各类石化、化工企业，可测量任何种类、任意浓度的酸、碱及强氧化剂等工艺介质的液位。液位计变送部分，全部采用优质进口OKI干簧管，SMD（贴片）制造；经电路放大变换为标准两线制的4-20mA电流信号。

■   型号规格分类

RH---    a    b     c    d

| RH- | 功 能 |
| --- | --- |
| a | 1 | 磁翻柱显示，无输出 |
|  | 3 | 磁翻柱显示+变送输出4-20mA |
| b（材质） | 0 | 1Cr18Ni9Ti管 |
|  | 1 | 不锈钢内衬PTFE |
|  | 2 | ф63×7 PP管 |
|  | 3 | 316L管， |
|  | 4 | 其他 |
| c（压力等级） | 0 | 常压-0.6MPa |
|  | 1 | 1..0MPa |
|  | 2 | 1.6MPa以上 |
| d（工艺连接） | 1 | 侧装式法兰 DN20，DN25 |
|  | 2 | 顶装式法兰 DN100 DN80 |

■   特       点

●  结构坚固，耐温、防腐、抗震。

●  指示清晰，观察方便。

●  标准两线制4-20mA电流远传，抗干扰，通用性强。

●  活套法兰结构，易安装。

●  变送、显示功能一体，使用更方便。

■   主要技术指标

●  工作压力等级：0.6，1.0，1.6 ，2.5MPa;

●  最高介质温度：80℃、200℃; 介质粘度<150cP；介质密度>0.45g/cm3；

●  测量范围：L=300-6000mm；

●  使用环境温度：0~80℃;

显示误差：±10mm或1.0%FS；

●  测量管外径：Ф45、57mm等；

●  连接法兰：

侧装式DN20，DN25  PN1.6， HG20592；

顶装式DN80 （DN100） PN1.0， HG20592；

●  变送输出：4~20mADC;

电气接口：M20X1.5内螺纹； 电源： 24V±5%DC；   负载电阻（24VDC）： 0~500Ω。

●  接点输出： L±50MM，在该范围内，接点闭合，负载电流 ：0.5A，200V。

■   安 装 使 用

磁翻板液位计需垂直安装，当液位计与设备连接长度有误差时，应在设备与液位计之间加配短节，不可用力扭拉液位计。法兰面的安装需仔细，且用力均匀。

磁翻板液位计主导管内不允许有异物进入，尤其是磁性含铁物质。PTFE防腐型液位计，其隔离层，易被尖硬物刺破，在拆卸、安装过程中不可用力过大，以不泄漏为准，避免碰撞，以免刺穿划破。本液位计不适用于大量结晶或结垢的介质。

■   外        形

示意图：如右图所似

■  信 号 变 送

本液位计采用一体化变送器，将液位信号经浮子中的磁偶合吸合液位计中的干簧管，将液位转换成电阻，再经一体化变送器放大变换为标准的4-20mA电流信号。

变送器供电电源与负载应符合下图：

将输入信号线与输出（电源）线+24V按正确极性接入：

最高工作电压不得大于36V，电源反接不会损坏内部电路，但不能工作；当信号开路时，输出将大于20mA，但为避免损坏变送器及配套仪表，内部电路将电流限制于28mA内。

■   校 验 方 法

将液位从零位调至量程观察磁翻柱得翻转情况，应连续，变化均匀，显示准确。

将液位调至零位，调整零位电位器，测量回路电流，使其电流值为4mA, 并符合精度要求。

将液位调整至量程，调整量程电位器，测量回路电流，使其电流值为20mA, 并符合精度要求。

重复上述调校过程1-2次。

分别输入 10%、30%、50%、70%、90%信号或液位，校核误差。

变送器的校验每12个月一次。

■   订 购 须 知

（1）订货时需注明型号、介质密度、温度、压力，法兰间距（L）、法兰标准、法兰规格、数量；

（2）如有特殊要求，请在订货时详细注明。